Commandes série disponibles (sketch actuel)

Aide / affichage

- h : affiche l’aide

- r : snapshot immédiat (lit capteurs + check sécurités + affiche)

- s0 : auto snapshot OFF

- s1 : auto snapshot ON

Commandes manuelles sorties (uniquement si IDLE, pas d’ALARM, pas de RUN/COOLDOWN, et MODE ≠ AUTO)

- w0 / w1 : vis sans fin OFF / ON (coupée au bout de 3 s)

- p0 / p1 : pompe OFF / ON

- c0 / c1 : candelette OFF / ON (coupée au bout de 10 min)

- fN : ventilateur en volts (0..10), ex f5.5

Chaudière (MANUAL uniquement, refusé si MODE=AUTO)

- b1 : START chaudière basique ; pendant un COOLDOWN : reprise en RUN sans couper la pompe (refusé si ALARM ou MODE OFF)

- b0 : STOP chaudière basique

Alarmes / états forcés

- a0 : acquitter / effacer l’alarme (reset latch ALARM)

- i0 : FORCER IDLE (sorties OFF, annule cooldown, efface alarmes, relâche force cooldown)

- k1 : FORCER COOLDOWN ON (manuel + auto) : cooldown 10 min puis IDLE ; en AUTO, pas de redémarrage avant la fin de la plage en cours

- k0 : FORCER COOLDOWN OFF (manuel + auto) : relâche le blocage de l’AUTO (le cooldown en cours continue)

- COOLDOWN ON / COOLDOWN OFF : équivalent à k1 / k0

RTC / planning hebdo

- TIME : affiche date/heure RTC

- SETTIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS : met à jour le RTC

- MODE OFF|MANUAL|AUTO : change le mode de contrôle

- LISTSCHED : affiche le planning

- SETDAY D HH:MM HH:MM HH:MM HH:MM : modifie le planning du jour D (1=Lun … 7=Dim)

- DEFAULTSCHED : remet le planning par défaut

- SAVE : sauvegarde en EEPROM (mode + planning + paramètres de puissance)

Puissance

- POWER LOW|MED|HIGH : sélectionne le profil (charge PP/PON/FV + sauvegarde EEPROM)

- PARAMS : affiche les paramètres de puissance actifs

- PP <ms> : période pellets (1000..60000)

- PON <ms> : durée ON pellets (50..5000, et PON ≤ PP − 500)

- FV <V> : tension ventilateur en RUN/COOLDOWN (0..10)

- DEFAULTPARAMS : remet les paramètres par défaut (profil MED) + sauvegarde EEPROM